Załącznik nr 3 do SWZ

WYMAGANIA TECHNICZNE

DLA SYSTEMU RUR I KSZTAŁTEK PREIZOLOWANYCH

Zgodność produkcji i wykonania z aktualnymi normami: PN-EN 253; PN-EN 448; PN-EN 488; PN-EN 489.

- Rura stalowa przewodowa

Wymagania ogólne:

- Atestowana rura stalowa bez szwu musi spełniać wymagania określone w aktualnej normie PN-EN 10216-2, stal gatunku P235GH

- Atestowana rura stalowa ze szwem musi spełniać wymagania określone w aktualnej normie PN-EN 10217-2  lub PN-EN 10217-5, stal gatunku P235GH

- Średnica zewnętrzna, tolerancja średnicy i grubości ścianki powinny być zgodne z normą PN-EN-235 oraz ISO 4200/DIN2458,

- Minimalne grubości ścianek rur stalowych

|  | średnica nominalna dn | średnica zewnętrzna dz | minimalna grubość ścianki rur gsmin |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [mm] | [mm] | [mm] |
| 1 | 20 | 26,9 | 2,9 2,6 |
| 2 | 25 | 33,7 | 3,2 2,6 |
| 3 | 32 | 42,4 | 3,2 2,6 |
| 4 | 40 | 48,3 | 3,2 2,6 |
| 5 | 50 | 60,3 | 3,6 2,9 |
| 6 | 65 | 76,1 | 3,6 2,9 |
| 7 | 80 | 88,9 | 4,0 3,2 |
| 8 | 100 | 114,3 | 4,0 3,6 |
| 9 | 125 | 139,7 | 4,0 3,6 |
| 10 | 150 | 168,3 | 4,5 4,0 |
| 11 | 200 | 219,1 | 6,3 4,5 |
| 12 | 250 | 273,0 | 7,1 5,0 |
| 13 | 300 | 323,9 | 8,0 5,6 |
| 14 | 350 | 355,6 | 8,0 5,6 |
| 15 | 400 | 406,4 | 8,8 6,3 |
| 16 | 450 | 457,0 | 10,0 6,3 |
| 17 | 500 | 508,0 | 11,0 6,3 |
| 18 | 600 | 610,0 | 11,0 7,1 |

- Dodatkowe wymagania:

- nie dopuszcza się do występowania szwów obwodowych na długości rury,

- końce wszystkich rur muszą być ukosowane zgodnie z normą PN-ISO 6761/ DIN2559/22

- nie dopuszcza się stosowania rur o innych długościach niż wymienione w zamówieniu

- tolerancja długości rury stalowej powinna wynosić +15/-0 mm,

- w celu zapewnienia optymalnej przyczepności pianki poliuretanowej wszystkie rury muszą być poddane dodatkowej obróbce śrutowania za pomocą śrutu stalowego,

- nie dopuszcza się czyszczenia rur stalowych jedynie poprzez piaskowanie.

- Wszystkie elementy i rury preizolowane tej samej średnicy nominalnej muszą mieć taką samą grubość ścianki rury przewodowej stalowej

Wymagania wytrzymałościowe dla rur stalowych:

- granica plastyczności: min. 235 MPa

- wytrzymałość na rozciąganie: 350-480 MPa

- wydłużenie względne A5: min. 23%

- współczynnik wytrzymałościowy złącza spawanego :   z= 1,0

- rury muszą posiadać świadectwo badan wg: EN 10204/3.1B

- próba ciśnieniowa:

dla ∅ ≤  508 mm woda zimna o ciś. 5,0 MPa

dla ∅ ≥  508 mm woda zimna o ciś. wg DIN2413

- Izolacja

- Izolacja termiczna powinna być wykonana ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR systemu surowcowego z czynnikiem pieniącym na bazie Cyklopentanu, bez udziału związków chlorofluorocarbonu i chlorofluorowęglowodoru o zerowym potencjale niszczenia warstwy ozonowej: ODP= 0

- Nie dopuszcza się do pienienia poliuretanu używania substancji zubażających warstwę ozonową zgodnie z ustawą z dnia 20 kwoetnia 2004 roku (Dz. U. Nr 121, poz. 1263).

- Pianka izolacyjna użyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi spełniać wymagania normy PN-EN 253 odnośnie:

- struktury komórkowej,

- gęstości,

- wytrzymałości na ściskanie,

- chłonności wody w podwyższonej temperaturze.

- System surowcowy PUR stosowany do produkcji rur preizolowanych stanowiących przedmiot oferty musi być wpisany do aktualnej Krajowej Oceny Technicznej lub Aprobaty Technicznej producenta.

- Oferowany system surowcowy sztywnej pianki PUR powinien umożliwiać min. 30 letnią eksploatację rurociągów dla ciągłej temperatury pracy +1200C z możliwością okresowego podwyższenia temperatury do +1400C przez maks. 300 godzin/rok. Dostawca na życzenie Zamawiającego powinien przedstawić wyniki obliczeń żywotności oferowanej pianki oraz wyniki badań zgodnych z normą PN-EN 253.

- Zespół rurowy powinien powinny spełniać wymagania normy PN-EN 253 odnośnie:

- średnicy zewnętrznej i grubości ścianki płaszcza rury

- odchylenia od współosiowości

- wytrzymałości na ścinanie osiowe przed starzeniem i po starzeniu

- szczelności liniowej

- wartość współczynnika przewodzenia ciepła izolacji PUR 50 zgodna z normą PN EN 253

- Płaszcz osłonowy  (rura płaszczowa)

  - płaszcz osłonowy stosowany w procesie produkcji rur i elementów preizolowanych musi być wykonany z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD (minimum typu PE80) i musi spełniać wymagania aktualnej  normy PN-EN 253,

  - grubości ścianek płaszcza osłonowego powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w aktualnej normie PN-EN 253.

  - Na życzenie Zamawiającego dostawca powinien przedstawić wyniki badan zgodnych z normą PN-EN 253.

  - Dostawca musi zagwarantować, że sposób produkcji rury zewnętrznej umożliwia uzyskanie (na skutek “koronowania” lub innego sposobu produkcji) wysokiej przyczepności izolacji poliuretanowej do zewnetrznej rury osłonowej.

  - Na rury HDPE producent na żądanie Zamawiającego musi wystawić certyfikat 3.1.B wg EN 102O4.

  - Znakowanie   rur   zewnętrznych HDPE   musi   być   zgodne   z wymaganiami normy PN-EN 253.

- Rura Preizolowana

  - Gotowe rury preizolowane muszą spełniać wymagania określone w PN-EN 253 min.:

- Tolerancja średniry zewnętrznej, odchylenia od współosiowości oraz wytrzymałość na ścinanie muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 253.

- odporność na pełzanie gotowej rury preizolowanej powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-EN 253.

- Nieizolowana długość końca rury stalowej ma wyności 150-220 mm. Tolerancja długości wolnych końców rury musi wynosić ±10 mm.

- Mufa termokurczliwa preizolowana (komplet złącza)

  - Złącza mufowe muszą spełniać wymagania określone w aktualnej normie PN-EN489.

  - komplet złącza powinien zawierać:

    - tuleję termokurczliwą o wymiarach dostosowanych do konkretnej średnicy płaszcza osłonowego o następujących cechach: mufy termokurczliwe usieciowane radiacyjnie na całej długości, bez korków, pokryte wewnątrz klejem termotopliwym i mastikiem uszczelniającym, nie dopuszcza się muf termokurczliwych z polietylenu nieusieciowanego, nie dopuszcza się do stosowania rozwiązań zawierających wyłącznie klej adhezyjny wiążący mufę z płaszczem zewnętrznym rury.

    - łupki izolacyjne odlewane ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR o gęstości minimum 65 kg/m3  (w ofercie proszę podać jednoznacznie krótki opis technologii ich wytwarzania  wraz z gęstością pianki),

    - folię termokurczliwą usieciowaną radiacyjnie z mastyką uszczelniającą,

    - szmatkę do czyszczenia

- Elementy prefabrykowane (kształtki)

Wykonane zgodnie z normą  PN-EN 448 oraz PN EN 253.

6.1 Łuki (kolana)

Wykonane zgodnie z normą  PN-EN 448 oraz PN EN 253.

6.2 Trójniki (odgałęzienia)

Wykonane zgodnie z normą  PN-EN 448 oraz PN EN 253.

6.3. Zwężki – redukcje preizolowane

- Dopuszcza się do stosowania wyłącznie symetryczne zwężki stalowe wykonane metodą ciągnienia z rur bezszwowych, spawanych doczołowe do prostych odcinków rur o różnych średnicach.

- Nie dopuszcza się do stosowania zwężek stalowych wykonanych:

- metodą zwijania

- metodą wycinania

- System alarmowy

  - Rury preizolowane powinny posiadać przewody instalacji alarmowej impulsowej. Zamawiający wymaga, aby w każdej dostarczonej rurze preizolowanej i wszystkich kształtkach preizolowanych były zamontowane 2 przewody instalacji alarmowej impulsowej: drut miedziany F=1,5 mm2, drut miedziany ocynowany F= 1,5 mm2.

  - System alarmowy powinien być zdolny wykryć i umożliwić zlokalizowanie wystąpienia najmniejszych przecieków z rury stalowej, poprzez pomiar wielkości oporu elektrycznego pomiędzy przewodami miedzianymi, a stalową rurą przewodową.

  - Nie dopuszcza się do stosowania w złączach mufowych jakichkolwiek elektronicznych komponentów systemu alarmowego.

  - oporność pianki poliuretanowej rur i elementów preizolowanych mierzona pomiędzy każdym drutem alarmowym, a stalowymi rurami przewodowymi musi wynosić minimum 200 Mꭥ  przy napięciu pomiaru 24V.

  - Odległość drutów alarmowych od stalowej rury przewodowej min.12mm.

  - Wszystkie druty alarmowe muszą posiadać ciągłość w każdym elemencie systemu.

- Armatura odcinająca

- Stosowana preizolowana  armatura odcinająca musi spełniać wymagania normy PN-EN 488.

- Dla średnic nominalnych Dn 200 i więcej armatura powinna być otwierana/zamykana za pomocą przekładni mechanicznej zabudowanej na stałe, lub przenośnej dostarczanej na wezwanie Zamawiającego.

- Armatura na odwodnieniach i odpowietrzeniach musi posiadać korpus i końcówki ze stali nierdzewnej.

- Mintmalna długość armatury odcinającej 1,5 m.

- Wymagania dodatkowe

System rur preizolowanych musi posiadać ważną Krajową ocenę Techniczną lub Aprobatę techniczną stwierdzającą dopuszczenie do stosowania w budownictwie wydaną przez COBRTI INSTAL lub lnstytut Techniki Budowlanej.