Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymiana zwężki stalowej emitera żelbetonowego H=120 m w ciepłowni PEC Ełk ul. Ciepła  10.

- Projekt techniczny nowej zwężki

- Demontaż istniejącej zużytej zwężki i pokrycia głowicy komina

- Naprawy/wyrównanie żelbetonowego zwieńczenia głowicy komina

- Wykonanie oraz montaż  pokrycia głowice ze stali COR-TEN B o grubości 10 mm

- Wykonanie oraz montaż zwężki ze stali COR-TEN B o grubości 10 mm

- Odtworzenie zdemontowanej na czas prac instalacji odgromowej

- Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji odgromowej oraz przekazanie protokolarnie wyników pomiarów.

- Zabezpieczenie antykorozyjne zwężki powłoką malarską epoksydową

- Wpis do książki obiektu budowlanego prac zanikowych

Opis techniczny komina:

Wysokość całkowita n.p.t    120,0m

Średnica fundamentu     Dfud=20,0m

Średnica wylotowa wewnętrzna w świetle wykładziny ceramicznej  dwewwyl=2,80m

Średnica zewnętrzna w poziomie wylotu  Dzewwyl=4,72m (4,2m)

Średnica zewnętrzna przy podstawie Dzewpod=8,4m

Grubość ściany przy postawie gpod=0,32m

Grubość ściany u wylotu (bez pogrubienia wylotu) gwyl=0,18m

Pogrubienie wylotu pogwyl=0,46m

## Określenie warunków eksploatacji-dane technologiczne:

Komin odprowadza spaliny z dwóch kotłów WR25 w ciepłowni w PEC Ełk przy ul. Ciepłej 10. Paliwem użytym do opalania kotłów jest miał węgla kamiennego o przeciętnym cieple spalania około 22000 do 24000kJ/kg i zawartości siarki nie przekraczającej 0,8%.

Komin współpracuje maksymalnie z dwoma kotłami WR25. Do każdego z kotłów podłączono dwa wentylatory typu WPWO-80/1,8A o parametrach pracy:

-  wydajność nominalna    –            15 m3/s

-  spiętrzenie całkowite     –          2557Pa

-  obroty nominalne           –    985 obr./min

-  moc silnika                    –             75kW