#### MATRYCA ZGODNOŚCI

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu oświadczam:

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Nr str. np. karty katalogowej (innego dokumentu) z którego wynikać będzie spełnianie określonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| System rur preizolowanych c.o. |  |  |  |
| 1 | Oferowany system preizolowany | Wymagane wszystkie elementy preizolowane od jednego producenta | Proszę wskazać producenta: ………………………………… |
| 2 | Gatunek stali | P235GH wg. Tabeli 6. PN-EN 13941-1:2019 | Dokument potwierdzający z Huty: …………………………………. |
| 3 | Współczynnik przewodzenia ciepła dla nowego zespołu rurowego rur w temperaturze 50⁰C λ50 (przed starzeniem) | λ50 ≤ 0,024 W/m*K |  |
| 4 | Płaszcz osłonowy | PE-HD (min. typ PE80) |  |
| 5 | Warstwa antydyfuzyjna | Bariera dyfuzyjna w rurach preizolowanych z zaznaczeniem rodzaju użytej bariery dyfuzyjnej | TAK/NIE* *odpowiednie zaznaczyć Rodzaj użytej bariery …………………………………… |