Znak sprawy: 08/2026

Załącznik nr 2 do SWZ

Oświadczenie dotyczące spełnienia przez oferowany zespół prądotwórczy

wymagań technicznych

Oświadczam, że oferowany zespół prądotwórczy marka ………………… model ………………… typ ………………………… rok produkcji …………………. spełnia wszystkie niżej podane wymagane parametry techniczne:

- Agregat niezabudowany, stacjonarny do pracy ciągłej

- Moc Standby ESP: 550,0 kVA / 440,0 kW (cos fi = 0,8)

- Moc Prime PRP: 500kVA / 400,0 kW

- Klasa osiągów agregatu nie niższa niż G3 według ISO8528-5

- Napęd turbodiesel, rzędowy, 6 cylindrowy, chłodzony cieczą, maksymalna pojemność silnika 15,2 l,

- Silnik eklektycznie sterowany za pomocą elektronicznej jednostki sterującej,

- Silnik wyposażony w mechaniczno-elektroniczne wtryskiwacze paliwa

- Zużycie paliwa przy 100% obiążeniu: ≤ 110 l/h

- Prądnica trójfazowa AVR, napięcie 400/230V, 50Hz, klasa izolacji H, prąd znamionowy prądnicy min 790A

- Zbiornik paliwa zintegrowany z agregatem zbiornik paliwa umożliwiający nieprzerwaną pracę zespołu przez min. 8 godzin przy obciążeniu 100% (nie dopuszcza się zbiorników zewnętrznych),

- Zbiornik paliwa ma być wykonany w technologii dwupłaszczowej z czujnikami

- wycieku do przestrzeni międzypłaszczowej,

- Kontrola paliwa: przepływowy system zliczania faktycznego zużycia paliwa,

- Elektroniczny panel sterowania: menu w j. polskim, przystosowany do współpracy

- z zewnętrznym SZR.

- Komunikacja: MODBUS TCP, styki bezpotencjałowe

- Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem

- Monitorowanie parametrów silnika (temperatura cieczy chłodzącej, ciśnienie oleju, prędkość obrotowa, napięcie akumulatorów, licznik motogodzin, licznik udanych prób startu silnika.

- Monitorowanie parametrów prądnicy (kolejność faz generatora, powyżej/poniżej napięcia, powyżej/poniżej częstotliwości, moc czynna, moc bierna, aktualne natężenie prądu).

- Zabezpieczenie silnika (wysoka temperatura cieczy chłodzącej (alarm i zatrzymanie), niska temperatura cieczy chłodzącej (alarm), niski poziom cieczy chłodzącej (alarm), wysoka temperatura oleju silnikowego (alarm i zatrzymanie), nieudany rozruch.

- Automatyczny prostownik akumulatorów startowych,

- Zespół ma być wyposażony w układ podgrzewania bloku silnika zapewniający rozruch

- w niskich temperaturach otoczenia składający się z grzałki, pompy obiegowej ,termostatu.

- Cały zespół prądotwórczy musi pochodzić od jednego producenta,

- Aparat główny(z funkcją zabezpieczenia zwarciowo –przeciążeniowego)

- Zawieszenie antywibracyjne zespołu na ramie nośnej,

- Wyłącznik bezpieczeństwa,

- Dostawca ma obowiązek dostarczenia i rozładowania zespołu na placu.

Inne wymagania:

- Wymagany minimalny okres gwarancji na zespół – 24 miesiące,

- Wykonawca ma zapewnić w okresie gwarancji przeglądy o częstotliwości wymaganej przez Producenta.

- W okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym Dostawca zapewni dostępność autoryzowanego serwisu na terenie Polski, oraz zapewni części zamienne dostępne przez okres minimum 10 lat licząc od daty dostawy.

- Oferowany zespół spalinowo-elektryczny powinien posiadać deklarację zgodności z normami (certyfikat CE),

- Zespół spalinowo-elektryczny ma być nowy, rok produkcji 2026,

- Szczegółowa specyfikacja urządzenia potwierdzająca zgodność wszystkich parametrów

- technicznych z przedmiotem zamówienia oraz certyfikat CE, mają być dołączone do umowy.

- Zespół spalinowo-elektryczny ma posiadać płyny eksploatacyjne: olej silnikowy,

- płyn chłodniczy, paliwo niezbędne do pierwszego uruchomienia i przeprowadzenia prób (na ok. 2h pracy),

- Zespół wyposażony w baterie akumulatorów rok produkcji 2026,

- Zespół spalinowo-elektryczny ma posiadać pełną dokumentację w języku polskim: instrukcja agregatu, instrukcja silnika, instrukcja prądnicy, wytyczne zabudowy, instrukcja sterownika, schematy elektryczne, gwarancja na zespół, gwarancja na akumulatory

……………………………, dnia ……………………..

...................................................

(podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do

składania oświadczeń woli do w imieniu wykonawcy)