Nr sprawy: 07/2026

## Załącznik nr 3 do SWZ

OPIS WYMAGAŃ ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH

- Rurociąg preizolowany

  - System preizolowany musi odpowiadać wymaganiom jakościowym zgodnie z normami 
PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489-1, PN-EN 15698-1 oraz musi posiadać    aktualne Krajowe Oceny Techniczne.

  - Nie dopuszcza się spienienia pianki poliuretanowej za pomocą freonów twardych, miękkich CO2 oraz innych składników niszczących środowisko. Dotyczy to każdego elementu systemu preizolowanego (trójniki, rury, kolana oraz pianki do połączeń mufowych).

  - Wszystkie materiały muszą być z bieżącej produkcji i nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 6-mcy przed datą ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Współczynnik przewodzenia ciepła λ50 dla wszystkich rur preizolowanych przed starzeniem, musi być mniejszy lub równy 0,0250 W/(m*K).

- Rury stalowe

- Zamawiający dopuszcza stosowanie rur stalowych ze szwem zgodne z PN-EN 10217-2 lub PN- EN 10217-5

- odcinek rury stalowej stosowany do produkcji rur preizolowanych nie może zawierać połączeń obwodowych spawanych, gwintowanych, kołnierzowych i innych

- gatunek stali - P235GH wg. Tabeli 6. PN-EN 13941-1:2019

- średnica zewnętrzna i grubości ścianek rury stalowej - wg. Tabeli 1. PN-EN 253:2020 (EN 253:2019)

- tolerancje średnicy i grubości ścianek zgodne z PN-EN 10217-2 lub PN-EN 10217-5

- ukosowanie końcówek rur zgodnie z EN 13941-2:2019+A1:2021

- Długość rur stalowych 12,0 m z tolerancją -0,0mm; +15,0 mm

- Wszystkie rury stalowe muszą posiadać świadectwo odbioru 3.1 zgodne z PN-EN10204.

- Wymaga się świadectwa odbioru 3.1 dla całego zespołu preizolowanego oraz poszczególnych jej elementów.

- Wymagania odnośnie osłony rur preizolowanych

- osłona PE-HD stosowana w procesie produkcji rur i elementów preizolowanych powinna być wykonana z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD (minimum typu PE80)

- materiał stosowany do produkcji osłony PE-HD powinien spełniać wymagania normy PN-EN 253:2020

- osłona powinna spełniać wymagania normy PN-EN 253:2020

- średnice i grubości ścianek płaszcza osłonowego powinny być zgodne z  PE-EN-253:2024

- wskaźnik indukcji OIT i długotrwałe właściwości mechaniczne (CLT) i odporność na pękanie gotowej osłony muszą być zgodne z wymogami normy PN-EN 253.

- Wymagania odnośnie izolacji termicznej rur i elementów preizolowanych

- Izolacja termiczna powinna być wykonana ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR systemu surowcowego z czynnikiem pieniącym o zerowym potencjale niszczenia warstwy ozonowej ODP= 0, bez udziału związków chlorofluorocarbonu i chlorofluorowęglowodoru

- Pianka izolacyjna użyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi spełniać wymagania normy PN-EN 253 odnośnie:

- struktury komórkowej,

- gęstości,

- wytrzymałości na ściskanie,

- chłonności wody w podwyższonej temperaturze.

System surowcowy PUR stosowany do produkcji rur preizolowanych stanowiących przedmiot oferty musi być wpisany do Krajowej Ocen Technicznej producenta

- Wymagania odnośnie do zespołu rurowego

- Oferowany system surowcowy sztywnej pianki PUR powinien umożliwiać min. 30 letnią eksploatację rurociągów dla ciągłej temperatury pracy +120°C z okresowymi wzrostami do 140 °C zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 253 i PN EN 13941-1

- Zespół rurowy powinien powinny spełniać wymagania normy PN-EN 253:2020 odnośnie: średnicy zewnętrznej i grubości ścianki płaszcza rury, odchylenia od współosiowości, wytrzymałości na ścinanie osiowe przed starzeniem i po starzeniu, szczelności liniowej.

- długość niezaizolowanych końcówek rur stalowych rur i elementów preizolowanych powinny wynosić 160-220 mm.

- Wymagania dotyczące zespołów kształtek preizolowanych

- Łuki preizolowane

- Wszystkie łuki stalowe muszą być wykonane jako:

- łuki stalowe zgodne z PN-EN 448:2020

- promień gięcia nie może być mniejszy niż 2,5D wg PN-EN 10253-2

- minimalna grubość ścianki na całej długości łuku nie może być mniejsza niż grubość ścianki rury prostej o tej samej średnicy nominalnej

- owalizacja łuku w obszarze gięcia nie może być większa niż określona w PN-EN 448:2020

- Nie dopuszcza się do stosowania łuków segmentowych wykonanych przez spawanie doczołowe prostych odcinków rur.

- Wymagania dotyczące muf termokurczliwych preizolowanych (komplet złącza)

  - Złącza mufowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z izolacją z łubków PUR

  - Złącze musi posiadać podwójne uszczelnienie co jest potwierdzone badaniami zgodnymi z PN-EN-489-1:2020.

  - komplet złącza powinien zawierać:

    - tuleję termokurczliwą o wymiarach dostosowanych do konkretnej średnicy płaszcza osłonowego o następujących cechach: mufy termokurczliwe usieciowane radiacyjnie na całej długości, bez korków, pokryte wewnątrz klejem termotopliwym i mastikiem uszczelniającym, nie dopuszcza się muf termokurczliwych z polietylenu nieusieciowanego, nie dopuszcza się do stosowania rozwiązań zawierających wyłącznie klej adhezyjny wiążący mufę z płaszczem zewnętrznym rury.

    - wymagana długość tulei termokurczliwej nie mniejsza niż 750 mm.

    - łupki izolacyjne odlewane ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR o gęstości minimum 55 kg/m3  (w ofercie proszę podać jednoznacznie krótki opis technologii ich wytwarzania  wraz z gęstością pianki),

    - folię termokurczliwą usieciowaną radiacyjnie z mastyką uszczelniającą,

    - szmatkę do czyszczenia

- Wymagania dotyczące systemu nadzoru (alarmowego)

- Oferowany system nadzoru powinien być systemem tzw. typu nordyckiego (impulsowego).

- Rury i elementy prefabrykowane muszą posiadać wtopione w izolację minimum 2 miedziane nieizolowane druty alarmowe o polu przekroju 1.5 mm2 umieszczone w izolacji PUR w odległości 15mm od rury stalowej

- Nie dopuszcza się stosowania w rurach i elementach prefabrykowanych przewodów alarmowych w koszulkach izolacyjnych

- System alarmowy musi zapewniać zarówno możliwość lokalizacji awarii, jak i zastosowania centralnego monitoringu sieci cieplnych.

- Przy dostawie rur i kształtek preizolowanych dla systemu impulsowego zmawiający będzie sprawdzał oporność przewodów alarmowych zgodnie z PN-EN 14419 (rezystancja drutów miedzianych 1,5 mm2 wynosi 1,2 Ω / 100 m drutu) w celu potwierdzenia jakości dostawy i możliwości w przyszłości prawidłowej identyfikacji miejsca awarii. Oporność izolacji w rurach i elementach preizolowanych mierzona zgodnie z PN-EN 14419.