OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA EMITERA.

Komin wykonany został w konstrukcji żelbetowej w deskowaniu przestawnym. Podstawowe wymiary (parametry) komina:

- wysokość całkowita H=120.0 m

- średnica podstawy – D=8,4 m

- średnica na poziomie wylotu – d=4,2 m

Do trzonu komina podłączono kanał spalinowy. W zewnętrznym trzonie żelbetowym znajduję się otwór wyczystkowy, zamykany stalowymi drzwiami. Na wylocie komina żelbetowego nadbudowano stalową zwężkę. Wykładzinę wewnętrzną komina wykonano cegły klinkierowej klasy 250. Wymurówka składa się z 13 bębnów. Bębny wykładziny oparto na wspornikach. Zewnętrzną powierzchnię trzonu żelbetowego zabezpieczono powłokami ochronnymi w kolorach (pasy czerwono-białe w ilości 7szt.) stanowiące oznakowanie przeszkodowe dzienne. Nocne oznakowanie przeszkodowe stanowią lampy średniej intensywności, zamontowane w ilości 4szt. na każdym z trzech poziomów. Dodatkowo na trzonie kominie zainstalowano infrastrukturę antenową telefonii komórkowej.

WYPOSAŻENIE KOMINA:

- galerie dla obsługi komina – 6 szt.

- poziom +40,0m. własność PEC

- poziom +50.0m. własność dzierżawcy

- poziom +65,0m. własność dzierżawcy

- poziom +70.0m., własność dzierżawcy

- poziom +80,0m, własność PEC

- poziom +117,0m. własność PEC

- drabina i kosz ochronny

- instalacja oznakowania nocnego

- instalacja odgromowa

- zwężka stalowa (konfuzor)

- PODZIAŁ STREF ROBOCZYCH EMITERA.

- strefa l: głowica - narażona na działanie kwaśnego kondensatu i spalin od +117,0 m do +120,0 m,

- strefa II: górna - narażona na działanie spalin własnych od +102,9 m do +117,0 m,

- strefa III: dolna - narażona na wpływ atmosfery przemysłowej od ±0,0 m do +102,9 m.

WYMOGI TECHNOLOGICZNE WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH

Do prac naprawczych i malowania powierzchni trzonu żelbetowego przewiduje się zastosowanie kompletnego systemu naprawczo-powłokowego firmy SIKA.

- Mycie ciśnieniowe, przygotowanie do miejscowych napraw trzonu emitera.

Podłoże betonowe musi zostać oczyszczone z pyłu, luźnych i słabych fragmentów betonu, mleczka cementowego, zatłuszczeń oraz innych zanieczyszczeń. Czyszczenie podłoża betonowego przewidziano metodą hydrodynamiczną: wodą pod wysokim ciśnieniem min 200 bar.

Powierzchnia po oczyszczeniu powinna być lekko chropowata, o otwartych porach. Odkucie słabych i skorodowanych fragmentów betonu należy wykonać ręcznie lub przy pomocy elektrycznych lub pneumatycznych młotków udarowych. Skorodowana stal zbrojeniowa powinna zostać odsłonięta aż do miejsc nieskorodowanych (po ok. 1÷1,5 cm poza obszar skorodowany - w kierunku wzdłuż pręta). Jeżeli pręt zbrojeniowy jest skorodowany na powierzchni większej niż połowa jego obwodu, należy odkuć otulinę betonową na całym jego obwodzie, na głębokość min. 1 cm poza pręt. Odsłonięte zbrojenie oczyścić metodą mechaniczną) - do stopnia czystości minimum St3 (wg PN-ISO 8501-1).

- NAPRAWY USZKODZEŃ TRZONU ŻELBETOWEGO: UBYTKÓW BETONU, ODSPOJEŃ, RYS I PĘKNIĘĆ.

TECHNOLOGIA NAPRAW

Zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia należy wykonać niezwłocznie po jego oczyszczeniu (grubość warstwy zabezpieczającej po wyschnięciu - 1 mm). Należy to wykonać z zastosowaniem np. Sika Monotop 910N / MonoTop 2001 Bond&Protect. Grubość warstwy zabezpieczającej po wyschnięciu - minimum 1 mm. Uzupełnienie ubytków w płaszczu komina należy wykonać za pomocą materiałów (opartych na bazie mikrokrzemionek z dodatkiem kopolimerów i zbrojących włókien polipropylenowych) – np. Sika MonoTop. Przed aplikacją warstwy szczepnej beton należy zwilżyć wodą do stanu powierzchni matowo-wilgotnego. Warstwa szczepna: np. 1×Sika MonoTop 910N / MonoTop 2001 Bond&Protect. Wypełnienie ubytków metodą „mokre na mokre” Sika MonoTop 412NFG z inhibitorami korozji. Ubytki o większej głębokości należy reprofilować etapami, pamiętając o każdorazowym zastosowaniu warstwy szczepnej.

Ubytki o dużej powierzchni można reprofilować metodą suchego torkretowania przy użyciu gotowej mieszanki.

Dla ubytków betonu o głębokości powyżej 2 cm np. Sika Gunit 03 Normal

Po wykonaniu reprofilacji metodą torkretowania należy pamiętać o usunięciu luźnych fragmentów betonu i pozostałości mieszanki torkretowej z miejsc reprofilowanych oraz strefy bezpośrednio do nich przyległej.

Naprawa rys i pęknięć

- Rysy poziome na szwach roboczych i rysy w otulinie nad prętami pionowymi należy rozkuć i wypełnić wg punktów 1 i 2 (dotyczy także rys pajęczynowych w strefie głuchej otuliny).

- Rysy pionowe pracujące o rozwartości >0,5 mm - nacięcie o szerokości 6-7 mm na głębokość min. 10 mm, zagruntowanie krawędzi nacięcia materiałem typ. Sika Primer 3 i wypełnienie kitem elastycznym typ. Sikaflex PRO 3

- Rysy pionowe o rozwartości <0,5 mm - wprowadzenie paska elastycznego grubowarstwowego materiału o szerokości 10 cm wzdłuż rysy (na zagruntowanie i ewentualnie na powłokę pośrednią a pod powłokę kryjącą):

- w strefie I i II: Sikafloor 376

- w strefie III Sikagard 545 W Elastofill

Wyrównanie nierówności - zamknięcie powierzchni przez szpachlowanie

- W strefie I zamknięcie odsłoniętej powierzchni betonu epoksydową szpachlówka chemoodporną typ Sikagard 720 EpoCem

- W strefie II zamknięcie powierzchni betonu metodą szlamowania szpachlówką typ Sikagard 720 EpoCem

- W strefie III zamknięcie nierówności lub miejsc naprawianych szpachlówką mineralną np. MonoTop 620/726 N.

- Zabezpieczenie powłokowe powierzchni trzonu żelbetowego poprzez jego malowanie z przystosowaniem do aktualnych przepisów oznakowania dziennego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym.

Całość trzonu komina pomalować w pasy czerwono-białe o długości 1/7 jego wysokości - zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem.

Strefa I: głowica - struktura powłoki:

1× SikaCor 299 Airless lub Sikagard-63N - miejsca odsłoniętego betonu i napraw

2× SikaCor EG 5 (powłoka na bazie poliuretanów alifatycznych)

Strefa II: górna- struktura powłoki:

1× Icosit 2406 Primer - miejsca odsłoniętego betonu i napraw

1× Icosit 2406 Deck lub całościowo powłoka elastyczna Sikafloor 376

1× SikaCor EG 5

Strefa III: dolna- struktura powłoki:

1 x Sikagard 552 W Aquaprimer – (hydrofobizacja podłoża) - miejsca odsłoniętego betonu i napraw

2 x Sikagard 550 W Elastic

- Wykonanie kompletnego odwodnienia głowicy z misą kondensatu i układem rynien spustowych.

Przewiduje się wykonanie systemu odprowadzania wód opadowych wraz z pyłami dymnicowymi z korony komina żelbetowego zwieńczonego zwężką stalową. Przyjęte rozwiązanie powinno umożliwiać odprowadzanie wody opadowej wraz z pyłem i kondensatem w sposób znacznie ograniczający spływanie wody po płaszczu komina. W ramach prac przewiduje się wykonanie „misy” o krawędzi podniesionej względem zewnętrznego obrysu trzonu żelbetowego z jej zabezpieczeniem chemoodpornym. Montaż układu rur spustowych musi posiadać elementy hamujące strugę opadającej wody wraz z odpowietrzeniami.

Należy przyjąć wykonanie na koronie komina „misy”, w której gromadzić będzie się pył oraz kondensat ze spalin. Misa powinna posiadać będzie spadki wewnętrzne z nachyleniem w kierunku spustów oraz wyłożenie elastyfikowaną żywicą chemoodporną. Krawędź misy będzie wykonana w formie obręczy ze stali kwasoodpornej (gatunku co najmniej 316L), z dospawanymi króćcami dopasowanymi do rur spustowych. Spadki wewnętrzne należy wykonać poprzez wypełnienie przestrzeni keramzytem lub twardymi płytami izolacyjnymi. Ukształtowanie wewnętrznej powierzchni wykonać za pomocą zbrojonej wylewki o grubości min. 3 cm. Wszystkie krawędzie wewnętrzne styku wylewki z elementami stalowymi (żebrami, zwężką, krawędzią misy) należy naciąć i uszczelnić kitem trwale elastycznym po zagruntowaniu odpowiednim preparatem.

Przewiduje się wykonanie 3 wpustów w rozstawie co 120° i odprowadzeniem wody do wspólnego pionu biegnącego wzdłuż drabiny włazowej celem łatwiejszego dostępu do elementów rewizyjnych.

Pion odprowadzający wykonać z rur min. 110 mm PCV (lub PP) odpornych na oddziaływania chemiczne (analogicznych jak dla systemów mostowych). W celu przerwania strugi wody spadającej z bardzo dużej wysokości co około 12,5 m należy wykonstruować z elementów składających się z kolan, redukcji, do której będzie dodana pionowa rura odpowietrzająca oraz czyszczaka dostępnego z drabiny włazowej. Układ ten stworzy 4 zakręty 80÷88° skutecznie tłumiące energię spadającej wody. W przypadku jej nadmiernej ilości lub zatkania rur – odpowietrzenie może dodatkowo służyć jako awaryjny przelew.

- Organizacja prac

- Przejęcia placu budowy na podstawie wewnętrznych procedur,

- Zapoznanie się z „Instrukcją dotyczącą zasad organizowania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.”, oraz szkolenie ogólne przez służby BHP Zlecającego,

- Zabezpieczenie placu budowy,

- Wyznaczenie oraz oznakowanie strefy niebezpiecznej,

- Wyznaczenie miejsc składowania materiałów potrzebnych do wykonania prac,

- Instruktaż dotyczący przewidywanych zagrożeń   mogących wystąpić w trakcie realizacji robót,

- Zapewnienie dodatkowy nadzór nad brygadą alpinistyczną w trakcie prowadzenia robót,

- Wykonanie robót zasadniczych wyspecyfikowanych w zapytaniu ofertowym,

- Przekazanie protokołów po wykonaniu prac,

- Uprzątnięcie placu budowy oraz przekazanie placu budowy zleceniodawcy,