
Załącznik nr 2 do SWZ
Remont komina stalowego kotłowni biomasowej 5 MW zlokalizowanej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełk przy ulicy Ciepłej 10.
„REMONT KOMINA STALOWEGO H=30M KOTŁOWNI BIOMASOWEJ 5 MW”.

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 
1. Prace będą wykonywane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełk przy ulicy Ciepłej 10, 19-300 Ełk.
2. Ogólna charakterystyka komina H=30 m  
Komin segmentowy, wykonany przez specjalistyczną firmę Jeremias. Podstawowe dane komina: 
· system DW-AL;
· średnica wewnętrzna Ø1000 mm;
· średnica zewnętrzna Ø1065 mm; 
· wysokość od poz. terenu - 30 m;
· izolacja producenta - 32 mm;
· materiał płaszcza wewnętrznego 1,4404
· grubość wkładu 1 mm, 
· materiał płaszcza zewnętrznego - 1.4301,
· grubość 1 mm, 
· króćce pomiarowe 
· fundament komina wraz z konstrukcją wsporczą. 
· kompensatory dwóch króćców” czopuchów” dolotowych spalin do komina. 
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3. Zakres prac 

1. Zabezpieczenie miejsca prac poprzez wygrodzenie terenu robót taśmą ostrzegawczą oraz niezbędnym sprzętem BHP. 
2. Projekt wykonawczy trzonu komina dwupłaszczowego d=1000mm i H=30m; z gat. 1,4539 (904L) i gr.=2 mm 
3. Adaptacja projektowa wieży wsporczej pod posadowienie nowego komina;
4. Adaptacja projektu fundamentu pod nowy komin;
5. Demontaż istniejącego wkładu komina do kompensatorów 
6. Wykonanie komina w technologii:
a. Komin stalowy dwupłaszczowy o średnicy wew. D=1000mm o gr. =2mm w gatunku 1.4539 (904L). Izolacja komina z łupka gr.32mm, pokrytego izolacji blachą wybłyszczaną w gatunku 1.4301 (304) gr. 0,8mm. Wykonanie komina- segmentowy. Technologia łączenia – spawany. 
b. Wyposażenie komina:
· Rewizja przy posadowieniu
· Wykonanie odwodnienia instalacji spalinowej nowego komina oraz istniejących poziomych odcinków instalacji spalinowej wraz z niezbędną instalacją ogrzewania. Sprowadzenie kondensatu do studni znajdującej się w kotłowni biomasowej. 
· Głowica ociekowa
· Króćce kontrolno-pomiarowe M64x4  – 2 szt. usytuowane w taki sposób, aby osprzęt pomiarowy nie kolidował z konstrukcją wsporczą komina. 

7. Odtworzenie czopuchów wylotowych spalin - 2 szt. – przyłącza do kompensatorów
8. Podłączenie komina do istniejącej już instalacji rękawem kompensacyjnym. 
9. Odnawianie polówki malarskiej elementów konstrukcji wsporczej komina- skorodowanych miejsc. 
10. Segregacja oraz uprzątnięcie odpadów do dedykowanych pojemników 
11. Przekazanie dokumentacji jakościowej zastosowanych materiałów, deklaracji zgodności WE w zakresie wykonanych prac. 
12. Oznakowanie tabliczką znamionową komina po pracach remontowych.
13. Zapewnienie niezbędnego sprzętu ciężkiego do wykonania ww. zadania.

6. Organizacja prac

· Przejęcia placu budowy na podstawie wewnętrznych procedur Zlecającego
· [bookmark: _Hlk144811309]Zapoznanie się z „Instrukcją dotyczącą zasad organizowania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.” oraz szkolenie ogólne przez służby BHP Zlecającego,
· Zabezpieczenie placu budowy, 
· Wyznaczenie oraz oznakowanie strefy niebezpiecznej, 
· Wyznaczenie miejsc składowania materiałów potrzebnych do wykonania prac, 
· Instruktaż dotyczący przewidywanych zagrożeń   mogących wystąpić w trakcie realizacji robót, 
· Zapewnienie dodatkowy nadzór nad brygadą alpinistyczną w trakcie prowadzenia robót, 
· Wykonanie robót zasadniczych wyspecyfikowanych w SWZ,
· Przekazanie protokołów po wykonaniu prac,
· Uprzątnięcie placu budowy oraz przekazanie placu budowy Zamawiającemu, 
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