Załącznik nr 2 do SWZ

Remont komina stalowego kotłowni biomasowej 5 MW zlokalizowanej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełk przy ulicy Ciepłej 10.

„REMONT KOMINA STALOWEGO H=30M KOTŁOWNI BIOMASOWEJ 5 MW”.

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

- Prace będą wykonywane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełk przy ulicy Ciepłej 10, 19-300 Ełk.

- Ogólna charakterystyka komina H=30 m

Komin segmentowy, wykonany przez specjalistyczną firmę Jeremias. Podstawowe dane komina:

- system DW-AL;

- średnica wewnętrzna Ø1000 mm;

- średnica zewnętrzna Ø1065 mm;

- wysokość od poz. terenu - 30 m;

- izolacja producenta - 32 mm;

- materiał płaszcza wewnętrznego 1,4404

- grubość wkładu 1 mm,

- materiał płaszcza zewnętrznego - 1.4301,

- grubość 1 mm,

- króćce pomiarowe

- fundament komina wraz z konstrukcją wsporczą.

- kompensatory dwóch króćców” czopuchów” dolotowych spalin do komina.

- Zakres prac

- Zabezpieczenie miejsca prac poprzez wygrodzenie terenu robót taśmą ostrzegawczą oraz niezbędnym sprzętem BHP.

- Projekt wykonawczy trzonu komina dwupłaszczowego d=1000mm i H=30m; z gat. 1,4539 (904L) i gr.=2 mm

- Adaptacja projektowa wieży wsporczej pod posadowienie nowego komina;

- Adaptacja projektu fundamentu pod nowy komin;

- Demontaż istniejącego wkładu komina do kompensatorów

- Wykonanie komina w technologii:

- Komin stalowy dwupłaszczowy o średnicy wew. D=1000mm o gr. =2mm w gatunku 1.4539 (904L). Izolacja komina z łupka gr.32mm, pokrytego izolacji blachą wybłyszczaną w gatunku 1.4301 (304) gr. 0,8mm. Wykonanie komina- segmentowy. Technologia łączenia – spawany.

- Wyposażenie komina:

- Rewizja przy posadowieniu

  - Wykonanie odwodnienia instalacji spalinowej nowego komina oraz istniejących poziomych odcinków instalacji spalinowej wraz z niezbędną instalacją ogrzewania. Sprowadzenie kondensatu do studni znajdującej się w kotłowni biomasowej.

  - Głowica ociekowa

  - Króćce kontrolno-pomiarowe M64x4  – 2 szt. usytuowane w taki sposób, aby osprzęt pomiarowy nie kolidował z konstrukcją wsporczą komina.

- Odtworzenie czopuchów wylotowych spalin - 2 szt. – przyłącza do kompensatorów

- Podłączenie komina do istniejącej już instalacji rękawem kompensacyjnym.

- Odnawianie polówki malarskiej elementów konstrukcji wsporczej komina- skorodowanych miejsc.

- Segregacja oraz uprzątnięcie odpadów do dedykowanych pojemników

- Przekazanie dokumentacji jakościowej zastosowanych materiałów, deklaracji zgodności WE w zakresie wykonanych prac.

- Oznakowanie tabliczką znamionową komina po pracach remontowych.

- Zapewnienie niezbędnego sprzętu ciężkiego do wykonania ww. zadania.

- Organizacja prac

- Przejęcia placu budowy na podstawie wewnętrznych procedur Zlecającego

- Zapoznanie się z „Instrukcją dotyczącą zasad organizowania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.” oraz szkolenie ogólne przez służby BHP Zlecającego,

- Zabezpieczenie placu budowy,

- Wyznaczenie oraz oznakowanie strefy niebezpiecznej,

- Wyznaczenie miejsc składowania materiałów potrzebnych do wykonania prac,

- Instruktaż dotyczący przewidywanych zagrożeń   mogących wystąpić w trakcie realizacji robót,

- Zapewnienie dodatkowy nadzór nad brygadą alpinistyczną w trakcie prowadzenia robót,

- Wykonanie robót zasadniczych wyspecyfikowanych w SWZ,

- Przekazanie protokołów po wykonaniu prac,

- Uprzątnięcie placu budowy oraz przekazanie placu budowy Zamawiającemu,