Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie automatycznej stacji zmiękczania wody metodą wymiany jonowej dla PEC Ełk Sp. z o.o.”

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie (w zakresie dokumentacji wykonawczej), dostawa, montaż, uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji kompletnej automatycznej stacji zmiękczania wody metodą wymiany jonowej dla potrzeb PEC Ełk Sp. z o.o.

Zakres dostawy obejmuje kompletny układ technologiczny wraz z:

- filtrem mechanicznym o średnicy DN100 wyposażonym w automat płuczący

- kolumnami jonowymiennymi,

- złożem jonowymiennym,

- zbiornikami solanki,

- głowicami sterującymi,

- kompletnym orurowaniem,

- armaturą,

- układem automatyki,

- szafą sterowniczą,

- panelem operatorskim,

- oprogramowaniem PLC i HMI,

- dokumentacją DTR,

- dokumentacją powykonawczą,

- szkoleniem obsługi,

- rozruchem technologicznym

Wykonawca odpowiada za osiągnięcie wszystkich parametrów technologicznych określonych w niniejszym OPZ.

- Dane wyjściowe do projektowania

- Woda surowa

Źródłem zasilania będzie woda ze studni głębinowej po filtracji mechanicznej.

Parametry projektowe:

| Parametr | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| pH | - | 7,2 |
| Twardość | mg/l CaCO3 | 250 |
| Żelazo | mg/l | 0,035 |
| Mangan | mg/l | 0,22 |
| Stężenie jonu amonowego | mg/l NH4 | 0,112 |

Projekt należy wykonać w sposób umożliwiający prawidłową pracę również przy sezonowych zmianach parametrów jakościowych wody.

- Wymagania dla wody uzdatnionej

Stacja musi zapewniać wodę spełniającą wymagania eksploatacyjne dla instalacji ciepłowniczych.

Wymagane parametry:

- twardość resztkowa ≤ 0,05 °dH,

- brak przedostawania się złoża,

- ciągłość produkcji,

- stabilność parametrów.

- Parametry projektowe stacji

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Wydajność nominalna | 40 m³/h |
| Wydajność maksymalna | 60 m³/h |
| Liczba kolumn | 3 |
| Regeneracja | automatyczna |
| Zużycie soli | 50 kg/regenerację |
| Zużycie wody | 2,5 m³/regenerację |
| Pojemność zbiorników soli | 3 × 800 kg |
| Napięcie sterowania | 24 VDC |
| Ciśnienie robocze | 3–8 bar |
| Temperatura pracy | 5–40°C |

- Opis technologii

Projektowana stacja będzie pracowała jako automatyczna trójkolumnowa stacja zmiękczania wody sterowana objętościowo.

Normalny tryb pracy:

- jedna kolumna pracuje,

- druga wspomaga przy dużym poborze,

- trzecia pozostaje w rezerwie lub regeneracji.

Po wyczerpaniu zdolności jonowymiennej aktywnej kolumny sterownik automatycznie:

- wyłącza kolumnę z pracy,

- przełącza przepływ na kolumnę rezerwową,

- rozpoczyna proces regeneracji,

- po zakończeniu regeneracji przywraca kolumnę do stanu gotowości.

Stacja ma zapewnić ciągłość produkcji wody bez konieczności wyłączania instalacji podczas regeneracji.

- Wymagania techniczne dla urządzeń

- Wymagania ogólne

Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą oraz pochodzić z bieżącej produkcji.

Dostarczone urządzenia muszą spełniać wymagania norm PN-EN obowiązujących dla urządzeń ciśnieniowych oraz instalacji uzdatniania wody.

Każde urządzenie musi posiadać:

- deklarację zgodności CE,

- kartę katalogową,

- instrukcję DTR,

- wykaz części zamiennych.

- Kolumny jonowymienne

Wymaga się zastosowania trzech kolumn pracujących w układzie równoległym.

Minimalne wymagania:

| Parametr | Wymaganie |
| --- | --- |
| Ilość | 3 szt. |
| Typ | ciśnieniowy |
| Klasa korozyjności | C5-M |
| Materiał | stal węglowa powlekana PE lub gumowana |
| Powłoka | odporna na przebicie elektryczne |
| Certyfikat powłoki | wymagany |
| Maksymalne ciśnienie robocze | min. 10 bar |
| Temperatura pracy | 5–40°C |

Powłoka wewnętrzna musi być odporna na działanie:

- NaCl,

- wody technologicznej,

- środków dezynfekcyjnych.

- Złoże jonowymienne

Należy zastosować silnie kwaśny kationit pracujący w cyklu sodowym.

Minimalne wymagania:

- żywica jednorodna,

- wysoka odporność mechaniczna,

- odporność na utlenianie,

- odporność na ścieranie,

- odporność na wielokrotne regeneracje.

Minimalna żywotność projektowa - 10 lat.

Producent zobowiązany jest przedstawić:

- kartę techniczną,

- certyfikat jakości,

- zalecenia eksploatacyjne.

- Głowice sterujące

Każda kolumna musi posiadać własną głowicę sterującą.

Nie dopuszcza się:

- wspólnych napędów,

- mechanicznych przekładni zębatych podatnych na zużycie,

- wspólnego sterowania regeneracją.

Każda głowica powinna posiadać:

- napęd elektryczny,

- możliwość pracy ręcznej,

- lokalny sygnalizator położenia,

- możliwość sterowania z PLC.

- Zbiorniki solanki

Każda kolumna wyposażona będzie w niezależny zbiornik soli.

Parametry:

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Ilość | 3 |
| Pojemność | ok. 800 kg soli |
| Materiał | PEHD |
| Pokrywa | zamykana |
| Czujnik poziomu | TAK |

Każdy zbiornik musi posiadać:

- przelew awaryjny,

- króciec spustowy,

- możliwość czyszczenia.

- Automatyka i AKPiA

- Sterownik PLC

Układ sterowania należy wykonać w oparciu o sterownik Siemens S7-1200

Wykonawca przekaże:

- kompletny projekt TIA Portal,

- kod źródłowy,

- komentarze programu,

- listę tagów.

- Panel operatorski

Panel Siemens 12"

Minimalne wymagania:

- ekran TFT

- przekątna 12"

- min. 16 mln kolorów

- Ethernet

- USB

- alarmy

- trendy

- archiwizacja danych

- logowanie użytkowników

Na panelu mają być wyświetlane:

- schemat technologiczny

- przepływ

- ciśnienia

- ilość wyprodukowanej wody

- twardość

- poziom soli

- stan kolumn

- regeneracja

- alarmy

- historia alarmów

- Szafa sterownicza

Szafa sterownicza:

Min. IP54, wykonanie przemysłowe.

Wyposażenie:

- PLC Siemens

- HMI

- Switch

- Zasilacz SITOP

- UPS 24VDC

- zabezpieczenia

- listwy zaciskowe

- wentylacja

- oświetlenie LED

- gniazdo serwisowe 230V

Cała aparatura powinna pochodzić od renomowanych europejskich producentów.

- Zasilanie

Sterowanie 24 VDC

Zasilacz Siemens SITOP PSU8200 lub równoważny.

Wymaga się zastosowania:

- modułu buforowego,

- akumulatorów,

- podtrzymania pracy PLC minimum 10 minut.

- Aparatura pomiarowa

Wymaga się zastosowania min. :

- przepływomierzy elektromagnetycznych,

- przetworników ciśnienia 4–20 mA,

- analizatora twardości,

- czujników poziomu soli,

- czujnika temperatury szafy,

- licznika produkcji wody.

- Integracja z systemem SCADA

- Wymagania ogólne

Projektowana stacja zmiękczania wody musi współpracować z istniejącym systemem SCADA eksploatowanym przez PEC Ełk.

Komunikacja ma zapewniać pełny nadzór nad pracą stacji, archiwizację parametrów oraz możliwość zdalnej diagnostyki.

Nie dopuszcza się stosowania rozwiązań wymagających dedykowanego oprogramowania producenta do codziennej eksploatacji.

- Protokół komunikacyjny

Sterownik PLC będzie komunikował się z systemem SCADA poprzez protokół komunikacyjny Siemens STP

- Zakres danych przekazywanych do SCADA

Do systemu nadrzędnego należy przekazać minimum następujące dane:

Parametry analogowe

- przepływ chwilowy

- ilość wyprodukowanej wody

- ciśnienie przed SZW

- ciśnienie za SZW

- różnica ciśnień

- twardość wody surowej

- twardość po zmiękczaczu

- poziom soli zbiornik 1

- poziom soli zbiornik 2

- poziom soli zbiornik 3

- temperatura szafy sterowniczej

- napięcie zasilania 24VDC

Stany binarne

- praca stacji

- awaria stacji

- regeneracja kolumny 1

- regeneracja kolumny 2

- regeneracja kolumny 3

- kolumna 1 w pracy

- kolumna 2 w pracy

- kolumna 3 w pracy

- niski poziom soli

- brak komunikacji

- awaria PLC

- awaria HMI

- awaria UPS

- otwarcie drzwi szafy

Liczniki

- ilość regeneracji kolumny 1

- ilość regeneracji kolumny 2

- ilość regeneracji kolumny 3

- liczba godzin pracy

- liczba awarii

- liczba restartów PLC

- Cyberbezpieczeństwo

Panel operatorski powinien posiadać:

- logowanie użytkowników,

- minimum trzy poziomy dostępu:

  - Operator,

  - Serwis,

  - Administrator.

Hasła powinny być możliwe do zmiany przez Zamawiającego.

- Zdalny serwis

Dopuszcza się zdalny dostęp wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym. Połączenie powinno odbywać się poprzez szyfrowany tunel VPN. Każde połączenie musi być rejestrowane w dzienniku zdarzeń.

- SAT (Site Acceptance Test)

- Cel

Próby SAT wykonywane są po zakończeniu montażu na terenie PEC Ełk. Ich celem jest potwierdzenie prawidłowej współpracy wszystkich urządzeń.

- Zakres prób SAT

- Instalacja technologiczna

Sprawdzeniu podlega:

- szczelność

- kierunek przepływu

- odpowietrzenie

- odwodnienie

- działanie zaworów

- praca pomp

- Automatyka

Sprawdzeniu podlega:

- komunikacja PLC-HMI

- komunikacja PLC-SCADA

- alarmy

- blokady

- przełączenia

- sterowanie ręczne

- sterowanie automatyczne

- Próba regeneracji

Należy wykonać pełny cykl:

- Płukanie

- Zasysanie solanki

- Regeneracja

- Płukanie końcowe

- Przygotowanie nowej porcji solanki

- Test awaryjny

Symulacja:

- zaniku napięcia

- zaniku komunikacji

- uszkodzenia kolumny

- awarii przepływomierza

- awarii analizatora twardości

- Rozruch technologiczny

Rozruch obejmuje okres minimum 72 godzin ciągłej pracy. W tym czasie Wykonawca zapewnia obecność personelu serwisowego.

- Zakres pomiarów

Należy potwierdzić:

- wydajność 40 m³/h

- wydajność maksymalną 60 m³/h

- poprawność regeneracji

- zużycie soli

- zużycie wody

- ciśnienie

- twardość

- komunikację

- Kryteria odbioru

- twardość po zmiękczaniu ≤ 0,05 °dH potwierdzona badaniem przez akredytowane laboratorium

- spadek ciśnienia - zgodnie z projektem

- regeneracja – automatyczna

- brak alarmów podczas ciągłej pracy

- Dokumentacja odbiorowa

Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże:

  - Dokumentację papierową – 4 egz.

  - Dokumentację elektroniczną na pamięci USB

Przekazana dokumentacja musi obejmować:

- Projekt powykonawczy

- Schemat P&ID

- Schemat elektryczny

- Lista kablowa

- Lista urządzeń

- Lista I/O

- Program PLC

- Program HMI

- Projekt TIA Portal

- Adresacja STP

- Instrukcja DTR

- Instrukcja eksploatacji

- Instrukcja serwisowa

- Deklaracje CE

- Protokoły SAT

- Atesty materiałowe

- Protokoły szczelności

- Wyniki pomiarów elektrycznych

- Wymagania dotyczące oprogramowania

Zamawiający staje się właścicielem:

- programu PLC,

- programu HMI,

- projektu TIA Portal,

- komentarzy programu,

- tabel zmiennych,

- opisów bloków funkcyjnych,

- haseł administratora.

Kod źródłowy nie może być zabezpieczony przed edycją.

- Gwarancja i serwis

Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

W przypadku awarii krytycznej wymagany czas reakcji wynosi max. 8 godzin, rozpoczęcie działań serwisowych musi nastąpić w 24 godziny, a usunięcie awarii musi nastąpić w max. 72 godziny.

- Serwis

Wykonawca zapewni:

- telefoniczne wsparcie techniczne,

- zdalną diagnostykę VPN (za zgodą Zamawiającego),

- aktualizacje oprogramowania,

- dostępność części zamiennych przez minimum 10 lat od odbioru końcowego.

- Szkolenie

Przed przekazaniem stacji do eksploatacji Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla pracowników PEC Ełk obejmujące:

- budowę stacji,

- zasady eksploatacji,

- regenerację złoża,

- obsługę panelu HMI,

- obsługę sterownika PLC,

- postępowanie w sytuacjach awaryjnych,

- wykonywanie kopii zapasowych programu,

- podstawową diagnostykę.